网络布线主材参数要求

六类非屏蔽双绞线（知名品牌）

符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2 和ISO/IEC 11801 六类标准护套有长度标志，十字芯；导体： 24AWG 实心铜线；绝缘层： 聚烯烃(Polyolefin)；护皮：阻燃PVC ；外直径： 5.80 mm；温度范围- 操作 -20°C - +75°C；最小弯曲半径- 安装 12.7 mm；最大可承受拉力( 建议) 150 N，需提供制造厂家授权书及十五年免费质保证书原件

制造商生产的六类综合布线系统产品颁布的IS011801 2002．E版、EIA／TIA一568B．必须获得第三方权威检测机构认证如ETL认证、UL认证、CE认证

提供第三方权威机构永久链路检测报告或信道认证报告

制造商具有ISO9001、ISO14001认证

长度305m

六类RJ45非屏蔽模块（知名品牌）

非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过；ISO/IEC11801：2001ED2.0标准对六类的要求；绝缘穿破适用于22 到24 AWG (0.6，0.5 到0.4 mm) 塑料绝缘实芯铜线；IDC耐用性：200 次；模块端口耐用性：1000 次插拔；IDC 线夹材料：镀镍磷青铜；触点材料：镀有50 微英寸金镍的磷青铜； UL94V-0，提供颜色灰色、杏仁色、白色、黑色、橙色、红色、黄色、绿色、蓝色、紫色； 介电强度：1000V RMS 60Hz 条件下1 分钟；直流电阻：0.3 欧姆、额定电流：最大1.5 A；绝缘电阻：最小500 兆欧姆； 触点电阻：每个触点1 毫欧姆。 支持110或Krone工具进行打线。,180度带IDC线缆盖兼容配线架

跳线 2m 原厂成品六类非屏蔽跳线（知名品牌）

2米，原厂成品六类非屏蔽跳线满足ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 的相关要求导线： 多芯铜线；绝缘： PE；线缆芯： 4 对绞合线；护套：PVC；LSZH 低烟无卤；插头护套： PVC；插头： 聚碳酸醋；耐用性： 1000 次插拔；触点材料： 镀有50 微英寸金镍的磷青铜；标称线缆外径： 5.6mm (0.220in.)；最小弯曲半径： 22.4mm (0.880in.)；介电强度：1000V RMS 60Hz 条件下1 分钟；电压等级：最大150 VAC； 电流等级：最大1.5A；绝缘电阻：最小500MΩ接触电阻：最大10MΩ，需提供制造厂家授权书及十五年免费质保证书原件,综合布线系统产品必须为同一品牌

超五类非屏蔽双绞线（知名品牌）

独特的外被设计，获得了更好的机械性能

优良的退扭技术保证了阻抗的稳定性，减少误码率

先进的绞距设计，增强了EMC性能

各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568A和ISO/IEC 11801规定的技术规范

运行温度:-20到75℃

24AWG

长度305m

信息插座面板（知名品牌）

采用优质PC料，阻燃抗冲击

美观大方

扣位式面板设计可防止施工时污染面板

所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔

信息口有标识标签，方便管理

理线器（知名品牌）

全塑胶ABS，弹性好，强度高

适用任何19’标准机柜，高度1.5U

RJ45模块式配线架（知名品牌）

采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。模块化组合，客户可按需安装模块数量，节省成本，可选配防尘胶塞。配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观。正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理。对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，兼容5类6类屏蔽与非屏蔽模块。

以上铜缆布线产品必须为同一品牌，需提供制造厂家授权书及十五年免费质保证书原件,

光缆（知名品牌）
金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套的12芯通信用室外光缆（GYTA）
1、全截面阻水结构，双面覆膜铝带纵包，确保良好的阻水防潮性能
2、松套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀产品使用寿命30年以上 
3 应用范围：适用于长途通信和局间通信敷设方式：管道、架空
4、工作温度：-40 ～ +70℃ 弯曲半径：静态10倍缆径 动态20倍缆径
5、达到YDJ44-89要求：1310波长损耗 小于0.36DB/公里 1550波长下损耗小于 0.22DB/公里

尾纤：（知名品牌）

FC-LC 10m、20m、30m成对跳线价格 单模

LC-LC 10m、20m、30m成对跳线价格 多模（OM3）

24芯光纤配线架（知名品牌）

用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可实现光纤线路的连接、分配和调度
2、应用场景：中心机房、用户驻地网、智能大厦、远端模块局产品特点：
3、架体采用冷轧钢板焊接式封闭结构。全正面操作，可靠墙、背靠背、侧并架安装
4、机架的两侧板底部有足够大的跳纤走纤孔，以满足多个机架并架时过路跳纤的走纤
5、全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块
6、可安装分光模块（与熔配一体化接续模块安装尺寸完全兼容）
7、架体有完善的保护接地系统，并保证光缆加强芯及其铠装层有效接地
8、设备跳纤的进出各自独立，互不干扰
9、有足够的光纤布线空间，保证光纤的曲率半径

光通信产品为同一品牌

壁挂机柜（知名品牌）

| 外形尺寸 | 宽*深*高600*600*368(6U)/502（9U）/635（12U） |
| --- | --- |
| 基 材 | 厚度：设备安装方孔条1.5MM，其它1.2MM； 材料全部采用SPCC标准的优质冷轧钢板 |
| 侧门 | 可方便拆卸的左右侧门 |
| 前 门 | 钢化玻璃前门，仅露出19”操作面,机柜与设备浑然一体,外形美观大方 |
| 框 架 | 全新焊接框架,上框下框后板一体式结构，牢固可靠 |
| 涂 层 | 哑光波纹塑粉涂层 |
| 安装尺寸精度 | 19”标准安装 |
| 接 地 | 机柜制有M6接地螺柱，所有零件可以用接地线套件（选配件）接地互联，接地保护安全可靠 |
| 配 置 | 10套方螺母组件 |
| 承 重 | 机柜静载60KG |
| 机柜进出线口 | 机柜设有多处进出线口：顶部后出线、下部后出线 出线口管理：所有出线口均可关闭； 出线口尺寸：顶部后出线口：340×56mm ，下部后出线口:340×56mm |
| 操 作 | 机柜侧门、前门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜三面均可进行安装布线操作 |
| 工作环境 | 60°C ≈ -40°C |
| 相对湿度 | 85%（30°C） |

落地式网络机柜（知名品牌）

| 外形尺寸 | 600*600/800/900/1000*42U（宽*深*容量） |
| --- | --- |
| 基 材 | 厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。 |
| 后门,侧门及顶部 | 可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有两只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。 |
| 前 门 | 白色钢化玻璃前门，仅露出19”操作面,机柜与设备浑然一体，外形美观大方。 |
| 框 架 | 全新拼装式焊接框架,达到10级抗震结构要求，牢固可靠。 |
| 方 孔 条 | 2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。 |
| 承 重 | 800KG |
| 并 柜 | 可提供专业组件实现多柜并柜安装。 |
| 表面处理 | 去油喷淋→去油浸泡→喷淋清洗→浸泡清洗→喷淋清洗→表调喷淋→磷化浸泡→第一道喷淋清洗→第二道喷淋清洗→第三道喷淋清洗→烘干→静电喷塑 |
| 涂 层 | 哑光波纹塑粉涂层，颜色：采用国际流行色RAL7035或RAL9004。 外表面无明显划伤、碰伤、针孔、颗粒，无附着性污渍，涂层无裂纹、起泡、起皮、掉漆现象，内表面及角弯处无喷涂露底。涂层均匀，纹路大小一致，各部件无明显色差。 |
| 机柜外观 | 外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣, 不划伤设备表面保护安装操作维护人员双手。零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响。 |
| 接 地 | 机柜制有M6接地螺柱和M5接地螺柱安装孔所有零件可以用接地线套件（选配件）接地互联，接地保护安全可靠，另可按客户要求增加接地铜排。 |
| 安装尺寸精度 | 19”标准安装，精准的尺寸，保障用户设备顺利安装 |
| 机柜进出线口 | 机柜设有多处进出线口：顶部后出线、下部后出线、下部前出线、下部中间出线。 出线口管理：所有出线口均可关闭；下部中间出线口可调节大小。 |
| 紧 固 件 | 不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀 |
| 风 扇 | 3C认证风扇，噪声小于60分贝，无安装板振动声。 |
| 排 插 | 3C认证排插，保障用户的设备安全无忧。 |
| 操 作 | 机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作 |
| 工作环境 | 60°C ≈ -40°C |
| 相对湿度 | 85%（30°C） |
| 机柜标配 | 2个风扇、三块托盘、一套六孔10A电源排插、四十套螺钉螺母、四个支脚、四个脚轮。 |

综合布线系统技术要求
1、符合最新的国际布线标准ISO/IEC11801，并符合美国TIA/EIA-586布线标准。同时应当考虑某些地点电磁辐射、大电流等因素，有针对性的给出合理布线方案。

2、为方便进行区分，所有网络布线必须编号，所在线缆在面板内须预留5CM以上。
3、所选模块要求使用一次性端接工具一次端接八根线，以保证端接性能； 
4、所有配线间应该采用模块式配线架，所有标号分类明确、清晰，